{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Macro1","一、开标一览表","二、商务 技术偏离表"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Macro1","index":0,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"一、开标一览表","index":1,"n_rows":15,"n_cols":13,"rows_kept":15,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,12],[3,0,4,0],[3,7,4,7],[3,10,4,10],[5,0,6,0],[5,7,6,7],[5,10,6,10],[11,0,11,7],[12,0,12,7],[13,0,13,7],[14,0,14,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                            （一）开标一览表"]
["项目名称：2024年9月炼铁技改备件采购项目                     项目编号：HG JS-G2024075"]
["序号","资材编号","资材名称","规格描述","技术参数","单位","数量","申请部门","交货期","含税单价（元）","标包合价（含税）","生产厂家","备注"]
[1,null,"烧结水泵房冷却塔","DBNL-100型逆流式","1.冷却水量100m3/h ；2.进塔水温55℃；3.出塔水温35℃；4.大气压力 1.0x105Pa 5.风量 71300 6.风机直径 1800 7.电机功率 3kw  8.噪声 50.0dB（A）                            说明：1、所有基础在同一水平面上误差不大于3mm。2、进出水口方向可做90°、180°、270°调整。3、中间基础荷载为运转重量25%，其余75%由外围长方形基础平均承担。4、进出水管方向可根据现场确定。","台",1,"炼铁厂烧结机改造项目（HG202418）","2024-9-30"]
[null,null,"烧结水泵房冷却塔","DBNL-200型逆流式","1.冷却水量200m3/h ；2.风机直径2800mm 3.风量118000m3/h 4.电机功率 5.5 KW 5.叶轮转速210 r/min 6.干塔重量 2.344吨 7.湿塔重量 6.305吨 8.噪声60dB（A）9.进水温度55℃ 10.出水温度35℃。                     说明：1、所有基础在同一水平面上误差不大于3mm。2、进出水口方向可做90°、180°、270°调整。3、中间基础荷载为运转重量25%，其余75%由外围长方形基础平均承担。4、进出水管方向可根据现场确定。","台",1,null,"2024-9-30"]
[2,null,"气液自动调整恒压清扫器","ZL-ZIIB-HB1000",null,"套",3,"HG202426","2024-9-30"]
[null,null,"气液自动调整恒压清扫器","ZL-ZIIB-HB650",null,"套",10,null,"2024-9-30"]
[3,5500300080,"二级集合刮板输送机","LTGDYD310×12200","输送物料:粉尘；输送长度:12.2m；输灰量:16m3/h；机槽宽度:31㎝；链条节距:20厘米；传动方式:链条传动；减速机型号:BWD4-87-4-6P；电机功率:4kw；电机防护等级:IP54；电源:380v； 50HZ","台",1,"炼铁厂烧结机改造项目（HG202418）","2024-9-30"]
[4,5300400305,"毛刷清扫器","审核图纸",null,"只",1,"炼铁厂烧结机改造项目（HG202418）","2024-9-30"]
[5,null,"高炉炉顶喷雾打水降温装置","包含降料面功能（详见技术规格书）","316L+304+碳钢","套",1,"HG202341","2024-9-30"]
[6,null,"料仓清堵器","LTKJ-B-Q235B","型号：LTKJ-B-Q235B    钢板厚度6mm.  工作温度-40-120℃  工作压力0.4Mpa-0.8Mpa。冲击力13800-28700    N。本体材质Q345B。缸筒材质：耐磨轻质合金钢永不生锈。执行标准GB150-98TSGRO003-2007。","套",24,"炼铁厂烧结机改造项目（HG202418）","2024-9-30"]
["注：1、投标报价含税，税率13%                                                                                     2、生产厂家要求全称填写准确无误"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]

{"sheet":"二、商务 技术偏离表","index":2,"n_rows":22,"n_cols":4,"rows_kept":22,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[3,0,6,0],[3,3,6,3],[7,0,17,0],[7,3,17,3],[18,0,18,3],[19,0,19,3],[20,0,20,3],[21,0,21,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                   （二）商务/技术偏离表"]
["项目名称：2024年9月炼铁技改备件采购项目     项目编号：HG JS-G2024075"]
["偏离类型","序号","招标内容","偏离内容"]
["商务偏离"]
[]
[]
[]
["技术偏离"]
{"$rows_empty":10}
["注：1、如商务无偏离则在偏离内容填写”无”。如有偏离先按序号和招标内容有序对应填写，后在偏离内容栏中按序号顺序填写准确清楚。\n    2、如技术无偏离则在偏离内容填写”无”。如有偏离先按序号和招标内容（物料描述、标准、交货期等内容）有序对应填写，后在偏离内容栏中按对应序号顺序填写准确清楚。\n"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]