{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":7,"n_cols":14,"rows_kept":7,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,12],[6,0,6,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                            （一）开标一览表"]
["项目名称：衡钢特大口径连轧管项目（HG202461）客货电梯采购项目                 项目编号：HGJSG2025006"]
["序号","物料描述","规格型号","技术参数","计量单位","计划数量","执行标准","建议交货日期","供货地点","备注","含税单价（元）","含税金额","生产厂家","备注"]
[1,"客梯","1.6t","额定载重量：        1600kg\n有效行程：          12.5m\n开门方式：    中分自动门，一层为北侧开门，二层为南侧开门。\n轿厢内饰及电梯门： 发纹不锈钢板\n电梯共设2层停靠站，一层为地坪±0.0m，二层标高+12.5m。各层标高应以车间地坪为基准。\n轿箱净尺寸：      1700mm（宽）×2000mm（深）\n轿箱门洞净尺寸：    1100mm（宽）×2100mm（高）\n电梯井道尺寸：  2950（宽）×2550mm（深）\n轿厢升降速度：      1.0m/s \n轿箱定位精确度：  ±5mm\n拖动方式： 变频调速，曳引式。\n控制方式：    微电脑模块化控制，自动平层。\n电梯井为钢结构形式。\n若相关规范要求增加安全门，安全门随设备配套供货。","台",1,"GB/T 7588.1/2-2020","2025-06-01","特大口径连轧管机组厂房","含安装"]
[2,"客梯","1.6t","额定载重量：        1600kg\n有效行程：          12.5m\n开门方式：    中分自动门。\n轿厢内饰及电梯门： 发纹不锈钢板\n电梯共设4层停靠站，一层为标高+0.15m，二层标高+4.85m，三层标高+8.35m，四层标高+12.5m。各层标高应以车间地坪为基准，各层实际标高以最终双方确认为准。\n轿箱净尺寸：      1700mm（宽）×2000mm（高）\n轿箱门洞净尺寸：    1100mm（宽）×2100mm（高）\n电梯井道尺寸：  2950（宽）×2550mm（深）\n轿厢升降速度：      1.0m/s \n轿箱定位精确度：  ±5mm\n拖动方式： 变频调速，曳引式。\n控制方式：    微电脑模块化控制，自动平层。\n电梯井为混凝土框架结构。","台",1,"GB/T 7588.1/2-2020","2025-06-01","特大口径连轧管机组集控楼","含安装"]
[3,"客货电梯","5t","额定载重量：        5000kg\n有效行程：          17.6m\n开门方式：    左旁开双折门\n轿厢内饰及电梯门： 发纹不锈钢板\n电梯共设5层停靠站，一层为标高+0.15m，二层标高+5.8m，三层标高+9.3m，四层标高+14.1m，五层标高+17.6m。各层标高应以车间地坪为基准，各层实际标高以最终双方确认为准。\n轿箱净尺寸：      2800mm（宽）×2800mm（深）\n轿箱门洞净尺寸：    2400mm（宽）×3200mm（高）\n电梯井道尺寸：  \n轿厢升降速度：      0.5m/s \n轿箱定位精确度：  ±5mm\n拖动方式： 变频调速，曳引式。\n控制方式：    微电脑模块化控制，自动平层。\n电梯井为混凝土框架结构。","台",1,"轿箱净尺寸：      2800mm（宽）×2800mm（深）\n轿箱门洞净尺寸：    2400mm（宽）×3200mm（高）","2025-06-01","特大口径连轧管机组电气楼","含安装"]
["合计：",{"$nulls":4},3]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}